강원특별자치도 노인회관 건립공사

설계용역 과업지시서

2025. 06.

노인복지과

목     차

제1장 설계 일반사항

1. 설계의 개요	1

2. 설계용역의 일반사항	3

제2장 설계 진행사항

1. 설계도서 작성	6

2. 설계진행시 제출서류	6

3. 업무보고 및 회의	6

4. 보안유지	8

5. 설계자문	8

제3장 설계 일반지침

1. 일반사항	9

2. 분야별 설계 일반 지침	9

3. 기타계획	15

4. 설계도서의 분리작성	16

5. 내역서 작성	16

제4장 설계도서 작성요령

1. 기본설계	17

2. 실시설계	17

제5장 설계도서 성과품 목록	18

〔붙임 1〕 보안각서	19

〔붙임 2〕 책임기술자 선임계	20

〔붙임 3〕 하도급승인 요청서	21

〔붙임 4〕 설계 검사원	22

〔붙임 5〕 주간공정보고	23

〔붙임 6〕 월간공정보고	24

제1장 설계일반사항

1. 설계 개요

가. 과 업 명 : 『강원특별자치도 노인회관 건립공사』 설계용역

나. 과업목적 : 본 사업은 기존 노인회관의 노후화에 따른 안전문제와 협소한 공간에 의한 기능상실 문제로 신축을 통해 행정·복지서비스 인프라 확충 및 도내 노인들에게 더 나은 사회참여 및 서비스를 제공하고자 한다.

신축을 통해 이용대상자의 욕구에 부합하는 다양한 프로그램 및 교육 등을 강화하고 노인복지서비스의 질적 개선을 통해 18개 지회의 컨트롤 타워로서의 공정기능을 수행 하여 노인의 복지향상 및 권익신장을 실현하고 시대적 변화에 따른 복지환경을 반영할 수 있는 환경을 조성하고자 한다.

다. 사업개요

1) 위    치 : 강원특별자치도 춘천시 신북읍 천전리 698-1필지

2) 대지면적 / 사업규모 : 2,645㎡ /

3) 사업규모 : 연면적 1,634㎡ (±5%범위 이내 조정가능)

4) 지역지구 : 자연녹지지역, 자연취락지구

5) 건축용도 : 노유자시설

6) 총예정공사비 : 6,045,800,000원  ※ 총예정설계비: 343,900,000원(인증비용 등 포함)

7) 주요시설 : 사무국,노인취업센터, 자원봉사지원센터, 광역지원센터, 대학장실, 회장실, 대강당, 중회의실, 다목적공간 / 공용공간 / 주차장(35면 이상) 등

라. 과업내용 : 기본 및 실시설계

마. 공사비 예산 : 6,045,800천 원(도급액, 관급자재대, 부가가치세 등 포함)

※ 건축, 구조, 기계설비, 토목, 전기, 통신, 소방, 조경, 인테리어, 부지 내 공공시설 사인물, 색채계획, 경관계획, 철거 및 폐기물처리 등에 대한 총공사비이며 공종 간 배분하여 제시된 예산 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 한다.

※ 건축협의, 실시계획인가 등 행정절차에 필요한 자료 작성 제반업무를 포함.

※ 인증(건축물에너지효율등급, 제로에너지건축물, 장애물 없는 생활환경 등) 수수료는 발주기관 부담

※ 각종 시설분담금(상하수도, 전기 등은) 시설공사비 내 포함

※ 본 공사비는 추정공사비로 도의 사정에 의하여 변경될 수 있음.

바. 과업기간 : 착수일로부터 210일간(인허가 기간 포함)

1) 기본설계 : 착수일로부터 50일 이내

- 착수 후 20일 이내에 설계용역 공모시 심사위원 자문의견에 대한 설계반영 보고서를 제출하고 50일 이내에 계획설계(안)을 수립하여 강원특별자치도의 승인을 득한 후 그 내용을 기본설계에 반영하여야 한다.

2) 실시설계 : 기본설계 완료 후 과업기간 완료일 이내

3) 다음 각 호에 해당할 경우에는 발주자에게 서면으로 계약기간의 변경을 청구하여야 한다.

가. 관계기관 협의 및 검토가 관계기관의 사유로 지연되었을 때

나. 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

다. 천재지변 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 때

라. 기타 부득이한 사유로 연기가 불가피하다고 발주청이 인정할 때

사. 기본지침

1) 본 과업은 강원특별자치도 노인회관 건립공사 기본 및 실시설계용역에 적용하며, 발주처 등과 긴밀한 협의 및 회의를 통하여 도출된 의견을 최대한 반영하도록 한다.

2) 과업의 범위는 건축, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 조경, 토목 및 상하수도, 철거 등을 포함한 전 분야를 망라한 일체의 설계로 한다.

3) 건축물은 저탄소 녹색성장 국가기본계획에 따라야 하며, 에너지절약설계기준 및 신재생에너지 보급 확대 취지 등에 적합하도록 계획·설계되어야 한다.

4) 본 과업의 범위에는 건축법 및 관련규정에 의한 설계도서, 공사시방서, 조감도 및 내역서(품셈 및 일위대가포함)의 작성 등을 포함하여 각종 인허가, 공사수행 및 심사에 필요한 자료작성을 포함한다.

5) 건립부지에 대한 현황과 주변 건축물과의 관계, 건축물의 배치에 따른 민원발생 등 대지의 여건과 주변 현황 등 관련 자료를 충분히 검토 분석하여 건립방향을 결정하고, 건물의 형태와 내·외부 마감재료, 마감방법, 설비계획 등의 대안을 설계(안)에 반영하며, 감독관의 검토 등 우리도의 의견을 들어 설계(안)을 작성한다.

아. 과업범위

1) 설계범위 : 강원특별자치도 노인회관 건립공사와 관련한 건축(기계), 구조, 토목, 전기, 통신, 소방, 조경, 인테리어 등 전 분야의 설계지침에 따른 기본 및 실시설계 도서작성

2) 용역범위

가) 계획설계도서의 보완 및 작성

나) 기본 및 실시설계도서 작성

다) 공정표 작성

라) 건축물 에너지효율등급인증 및 제로에너지건축물 등 인증 관련 도서 작성

마) (예비인증) BF인증, 현황·지반조사, 설계안전보건대장 작성

바) 건축협의 및 각종 심의(인ㆍ허가, 건축 및 경관심의 등)

사) 조감도(투시도) 작성

아) 기타 공사를 수행하는데 필요한 제반 도서 작성

자) 각종 보고서 작성 및 인쇄(투시도 또는 조감도 포함)

차) 본 과업을 수행함에 있어 과업설명서에 명기되지 아니한 사항은 발주처와 협의 하에 수행한다.

3) 설계자 참여 설계의도 구현

가) 건축 시공 시 건축서비스산업진흥법 제22조의 규정에 따라 설계자는 건축과정에 참여하여야 한다.

나) 참여시기는 월2회 및 필요시 수시 참여(일정은 조정될 수 있음)

2. 설계용역 일반사항

가. 법규준수의 책임

1) 본 설계용역의 최종 설계도서는 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한법률, 정보통신공사업법, 전기사업법, 전력기술관리법, 전기공사업법, 소방관련법, 승강기시설안전관리법, 녹색건축물조성지원법, 장애인․노인․임산부등의편의증진보장에관한법률, 주차장법, 지적법, 신․재생에너지이용․보급촉진법, 환경․교통․재해등에관한영향평가법, 건설폐기물의 재활용촉진에관한법률 등 사업추진 관련법규와 각종 기술기준에 위배됨이 없고 설계자문, 디자인자문이 완료되고 발주기관의 검사가 완료된 것이어야 한다.

2) 설계자는 이 과업을 수행함에 있어 관련법규에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해 사항에 대하여 책임을 져야 한다.

나. 업무수행

1) 설계자는 각종 인ㆍ허가, 심사 등에 필요한 도서를 작성하여 용역 완료 전에 이행하여야 하고 인ㆍ허가 시 조건 또는 부가사항은 보완하여 납품하여야 한다. (단, 설계자의 책임 있는 사유가 아닌 인ㆍ허가 지연 등으로 용역수행이 어려울 경우 용역 일시중단 또는 기간 연장에 대하여 우리도와 협의ㆍ결정한다).

2) 설계자는 본 과업과 관련된 우리 도 관련부서와 수시로 협의하고 그 의견을 충분히 검토하여야 한다.

3) 설계자는 본 과업과 관련된 각종 자문회의, 심의, 보고회를 개최할 시 자료를 제출하여야 하며 회의에 참석하여 설명하고, 각 분야별 기술사항에 대하여 책임기술자로 하여금 질의에 답변하도록 하고 회의결과를 설계에 적극 반영하여야 한다.

다. 설계의 책임 및 손해배상

1) 설계도서는 설계자의 책임으로 작성하며 납품 후에도 설계상의 하자로 인하여   발생되는 설계변경을 포함한 일체의 책임 및 손해에 대하여 관계법령에 따라 설계자가 부담(배상)한다.

2) 설계자는 납품 이후에 설계상의 하자(설계도서 상호간의 모순, 건축법규 위반,  구조적인 모순 등)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한  일체의 책임을 지고, 공사 착수 시 관련기관에 제출하는 설계도서 및 관련서류를 작성 제출하여야 한다.

3) 공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의사항에 적극적으로 협조(방문 및 답변서 제출 등)하여야한다.

4) 다음 경우에는 과업을 정지하거나 과업기간을 변경할 수 있다.

가) 지방자치단체 기술용역계약일반조건 제19조(계약기간의 연장), 제24조(불가항력), 제32조(기술용역의 일시정지), 제33조(계약상대자의 기술용역정지 등), 발주처와 사업계획 변경으로 과업내용이 변경된 경우

나) 수요기관의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

※ 단, 발주처 책임이 아닌 사유로 과업기간 변경을 요구할 수 없음

라. 건축법 및 관련법규 검토

1) 설계자는 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

2) 건축법시행령 제91조의3(관계기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정규모 이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

마. 설계의 기본방향 및 개요

1) 대지의 입지조건에 적합한 합리적인 설계

가) 종합적인 대지분석을 통해 주변환경과 시설과의 관계를 고려한

배치계획을 구상

나) 내,외부 공간 연계를 통한 공간 활성화 고려

다) 대지내 합리적인 주차장 영역을 조성하여 외부공간의 효율성 제고

라) 보행 접근성과 인지성을 고려한 주출입구 계획과 안전한 보행환경 조성

마) 자연채광, 자연환기가 용이하도록 계획하여 에너지절감 및 운영 효율 고려

바) 하수, 도로, 공동구, PIT등이 침하되지 않도록 대책을 수립하여 반영한 설계

사) 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간이 연결되고 동선 및 실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 합리적인 설계

2) 주변 교통영향분석을 통한 합리적인 진․출입 동선 및 주차계획

주변의 토지이용계획과 상호 연관하여 인접대지 민원을 최소화하는 동시에 기능을 강조한 교통체계를 합리적으로 수립

3) 공간수요의 변화를 고려한 미래지향적 설계

가) 사무국과 각 지원센터는 미래의 수요변화에 탄력적으로 대응할 수 있는

공간구조로 설계

나) 전화 및 LAN구축으로 충분한 통신회선 반영

다) 내구성과 미관을 동시에 고려하여 주변과 조화롭게 설계

라) 특정한 소음원(대강당)이 있는 경우에는 소음에 대한 대책을 수립하여 설계

마) 전기 및 정보통신분야(특히 LAN분야등)는 미래 지향적인 기술기준을 적용

바) 모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준을 필히 적용

4) 에너지 절약형 설계

가) 공공기관의 에너지 이용합리화 추진에 관한 규정 및 기타 법령에 적합한 설계

나) 전기 및 기계는 에너지 고효율 자재사용 및 고효율 시스템 설계

5) 환경 친화적 부지환경 조성

가) 합리적인 토지이용으로 쾌적한 환경조성

나) 조경포장 및 조경시설물, 외부구조물, 외부 옹벽, 우․오수계획 기타시설은 환경 친화적으로 설계

다) 주변의 자연환경을 보존하도록 계획하고 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 고려한 설계

6) 방범, 방재 등에 안전하고 유지ㆍ관리가 용이한 설계

가) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등 을 고려한 경제적인 설계

나) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난 시 안전하게 대피하고 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계

다) 화재 위험이 높은 실들에 대해서는 비상시 대피동선 및 소방설비를 적절하게 설계

7) 안전성과 시공성이 확보된 설계

가) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태(수장 등)에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화,  수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안전성이 확보된 설계

나) 지반조사보고서의 결과에 따라 합리적인 기초계획이 이루어진 설계를 수립하여야 한다.

제2장 설계 진행사항

1. 설계도서 작성

설계도서의 작성방법은 발주기관(강원특별자치도)이 정하는 소정양식에 의하고 설계도서 작성중 이의가 있을 때에는 반드시 발주기관과 협의한 후 후속작업을 진행하여야 한다. 본 과업내용서는 일반적인 사항을 규정한 것으로 과업의 목적, 공사규모, 예산액 등에 적합하게 설계가 진행될 수 있도록 합리적인 방법으로 과업을 수행해야 하며 발주기관이 사전에 예측할 수 없었던 공사비의 증가 또는 설계용역 이행에 문제점이 발생되는 경우에는 즉시 서면질의 후 후속작업을 진행하여야 한다.

2. 설계진행 시 제출서류    ※ 설계도서 상급 적용 자료 제출(성과품 목록 참고)

가. 설계착수시 : 2부(원본 2부) 제출

1) 착수계

2) 과업수행계획서(건축, 기계, 토목, 소방, 전기, 통신 등 각 관련주체들 간의 업무범위와 책임한계, 실질적인 관련 주체의 작업반 구성이 되도록 작성)

3) 책임기술자 선임계

4) 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황

5) 설계용역수행 조직표

6) 각 공종의 분야별 책임기술자 명단, 구체적 업무내용, 소지한 기술자격증사본, 기술경력증명서, 이력서 등

7) 설계용역 예정공정표

8) 계약금액에 대한 산출내역서

9) 보안각서

10) 기타 발주기관이 필요하다고 인정하는 사항

나. 기본설계(안) 제출시

1) 기본설계 도서

2) 현황․지반조사 결과보고서

3) 현황측량 성과도(필요시)

4) 기타 발주기관이 필요하다고 판단하는 사항

다. 실시설계 제출시

1) 실시설계 도서

2) 완료보고서(착수 이후 설계과정의 전반적인 내용 정리) 필요 부수

3) 각종 협의완료(협의)서

4) 공사 예정공정표(공기 산출근거 포함)

5) 기타 발주기관이 필요하다고 판단하는 사항

3. 업무보고 및 회의

설계자는 설계진행시 정기적으로 설계진행사항을 보고 하여야 한다.

가. 업무 보고

1) 주간 공정보고 : 매주 월요일에 붙임 양식에 의거 제출한다.

단, 수시보고가 있었던 주의 주간보고는 생략 가능.

2) 월간 공정보고 : 매월 말 일자를 기준으로 업무수행사항 및 예정사항을 작성하여 붙임 양식에 의거 첫째 월요일까지 제출한다.

3) 수시 보고 : 설계용역 진행 중 문제 발생 시에는 문제점을 분석하여 발생 시마다 제출하고, 발주기관 요청 시 수급인은 설계진행 사항을 보고하여야 한다.

나. 업무 회의

1) 일반사항

가) 설계자는 설계진행과 관련한 업무에 대하여 발주기관과 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

나) 본 과업지시서에 제시된 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는 설계자가 임의로 해석할 수 없으며, 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

다) 본 과업지시서에 대한 대안을 제시할 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주기관의 승인을 받아 채택할 수 있다.

라) 설계자는 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 하며, 별도로 회의록을 작성하여 제출하여야 한다.

마) 설계자는 각 단계별 보고회를 시행 후 발주기관의 지적/보완/수정 요구사항에 대해 특별한 사유가 없는 한 이에 따라 반영하여야 한다.

2) 업무 착수회의

가) 업무착수회의는 착수일로부터 7일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최한다.

나) 업무착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명하여야 한다.

3) 중간 보고회

가) 설계자는 계획설계 완료 후, 중간설계 완료 후 각각 7일 이내에 발주기관과 사전협의를 거친 후 설계보고회를 발주기관에서 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

나) 중간보고회는 책임기술자가 계획설계 및 중간설계 내용을 토대로 설계 진행계획을 설명하여야 한다.

4) 최종 보고회

가) 설계자는 용역완료 15일전에 발주기관과 사전협의를 거친 후 최종보고회를 발주기관에서 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

나) 최종보고회는 책임기술자가 실시설계를 토대로 설계의 전반적인 내용을 설명하여야 한다.

5) 수시 회의

설계진행 시 문제점이 발생하거나 계획설계, 중간설계, 실시설계 보고 시 보고에 필요한 자료를 작성․배부하여야 한다.

6) 기타 회의

가) 발주기관의 필요에 의거 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해 관계자 회의, 디자인 향상을 위한 자문회의를 포함한 각종 자문회의를 개최할 수 있으며, 이 때 설계자는 발주기관의 요청에 의거 해당 검토서 등 관련 자료를 작성, 제출하여야 한다.

나) 필요에 따라 회의진행에 관한 세부사항은 발주기관에서 별도 통보할 수 있다.

4. 보안유지

가. 설계자는 본 과업지시서에 의거 작성 또는 제출되는 각종보고서 및 지식을 본  설계용역 목적 이외에 이용할 수 없다.

나. 설계자는 보안상 다음사항을 준수해야 한다.

1) 착수시 보안대책을 수립하여야 한다.

(착수계 제출시 설계참여 관련자 전원 보안각서 첨부)

2) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 되며, 폐기물은 소각 처리한다.

3) 과업수행 시 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생되는 모든 책임은 계약상대자(설계자)가 진다.

4) 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 기술용역 계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역 수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설 금지

다. 본 용역과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역 계약특수조건 제12조(저작권 및 소유권)에 의거 발주처에 귀속됨.

5. 설계자문

가. 설계자문 및 결과의 반영

1) 발주기관은 강원특별자치도 기술자문위원회 구성 및 운영에 관한 조례에 의한 설계자문을 받도록 설계자에게 요구할 수 있다.

2) 설계자문은 강원특별자치도 기술자문위원회 구성 및 운영에 관한 조례에 따라 시행하여야 하며, 전체 설계 용역과업을 대상으로 하여야 한다.

3) 발주기관은 설계자문 시기, 자문내용 등 설계자문 계획을 자문시행 10일전까지 수급인에게 통보하여야 하며, 수급인은 효율적인 설계자문이 될 수 있도록 발주기관에 자문시행 3일 전까지 설계자문을 위한 자료를 제출하여야 한다.

4) 수급인은 발주기관으로부터 통보받은 설계자문 결과를 특별한 사유가 없는 한       설계에 반영하여야 한다.

제3장 설계일반지침

1. 일반사항

가. 본 지침은 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고, 이의가 있을 경우에는 설계자 임의로 판단해서는 안 되며 발주기관과 협의에 따라 이행한다.

나. 건축, 기계, 전기, 소방, 통신, 조경, 토목 기타 부대공사에 대한 설계는 관련법규에 의한 제반규정 및 본 지침서의 기준 이상으로 한다.

다. 설계는 에너지절약형의 경제적인 구조와 기능을 갖춘 안전한 구조로 한다.

라. 설계자는 사전조사를 철저히 하여 지반상태를 확인하고 도로 등과 연계하여 설계해야 하며, 사전조사 시 도로의 연결관계, 지반상황, 우․오수관의 위치, 전기 인입점, 국선 및 유선방송 인입점 등은 물론 과거의 기상관련 통계자료를 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

마. 주차장은 진․출입에 지장이 없고 차량동선과 보행자 동선이 분리되도록 한다.

바. 장애인 등에 대한 편의시설은 법에서 정한 기준 이상으로 설계하여야 한다.

사. 자재 및 장비선정 시 설계의 의도를 벗어나지 않는 한 신기술제품, 조달청 우수제품 등의 사용을 검토하여야 한다.

아. 기타 발주기관 요구사항을 면밀히 검토하여 반영하여야 한다.

자. 사업대지 내 이용자의 안전을 확보하고 소음, 분진, 먼지 등 환경 오염원 발생을 최소화 할 수 있도록 시방서 또는 안전시설물 설치를 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

2. 분야별 설계 일반지침

가. 건축 분야

1) 일반 사항

가) 기능 및 구조가 적정하여야 하며, 부동침하 우려가 없고 안전하여야 한다.

나) 초기투자비와 운영비가 저렴한 에너지절약형으로 설계하여야 한다.

다) 각 기능별 유기적 관련성이 최적화 되도록 설계에 반영하여야 한다.

라) 공기 단축과 공사비를 절감할 수 있는 새로운 검증된 공법과 첨단기술 등을

적극 도입하여 완벽한 공사가 되도록 한다.

마) 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 한다.

바) 창호는 환기 및 채광이 최적화되도록 설계에 반영하여야 한다.

사) 주차장 계획과 차량 진․출입 등 동선계획을 고려한다.

아) 건축법 및 기타 관련법규에 위배되지 않도록 계획 설계한다.

자) 공사비는 현재 동일수준 규모의 공사비에 준하며 예산 범위 내로 한다.

차) 지진과 태풍으로부터 인명과 건축물을 안전하게 보호할 수 있도록 건축물의

내진 및 내풍 설계를 하여야 한다.

카) 실내공기질 기준에 적합하도록 최대한 자연채광, 자연환기를 도입하여 설계

한다.

2) 구조 계획

가) 기능이 적절하고 안전하며 경제적인 구조가 되어야 한다.

나) 구조설계 시 내진설계를 필히 반영하여야 한다.

다) 대지의 지질조사 결과에 근거하여 지반에 적합한 구조가 되어야 한다.

3) 주요자재 사용계획

가) 기능에 적합한 환경 친화적이고, 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

나) 국내자재 중 KS제품 사용이 원칙이며 KS제품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주기관과 협의하여 선정하고 소방관계법에 의한 방염시설기준을 적용한 자재를 사용하여야 한다.

다) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

라) 조달청 우수제품 및 신기술제품은 발주기관과 협의하여 우선적으로 설계에 반영하여야 한다.

마) 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률에 따라 중소벤처기업부 제2018-70호로 지정된 중소기업 제품을 확인하여 공사용 자재 직접구매 대상품목은 발주기관과 협의하여 설계에 반영하여야 한다.

나. 토목 분야

1) 일반 사항

가) 설계도서는 본 지침서에 의거 작성하되 사전조사 단계에서 부지현황을 인근의 지형까지 포함하여 세밀히 조사한 후 현황도를 작성하고 계획설계에 필요한 자료를 제공하여야 한다.

나) 부지의 효율적인 이용을 위하여 도로, 하수관로, 맨홀, 건축물, 고압선, 통신선, 기타 지상 및 지하구조물, 지하매설물 같은 사항을 면밀히 사전에 조사 분석하여야 한다.

다) 계획평면도는 종합계획 평면도를 작성하고 배수계통도, 포장평면도, 하수계획평면도는 세분하여 작성한다.

2) 토공 설계

가) 가급적 절․성토의 균형을 유지하여 경제적 설계가 되도록하고 부득이 토취장 또는 사토장이 필요한 경우 최소비용으로 처리할 수 있도록 계획하여야 한다.

나) 건설기계 선정 시에는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 현장에 가장 적절한 기계를 선정하여 작업성과 장비주행성을 확보토록 한다.

다) 본 대지는 건물의 부동침하가 발생치 않도록 하여야 한다.

라) 건축물 부분 터파기 공사의 설계와 내역은 토목공종에서 일괄하여 설계 되도록 하여야한다.

3) 우․오수 설계

가) 건축물 내부에서 발생되는 오수와 외부의 우수가 원활히 배제될 수 있도록 하수도 시설기준에 적합하도록 설계하여야 한다.

나) 배수시설 계획은 대지와 인접대지 지형과의 레벨차를 고려하고 인접 우․오수관로, 맨홀의 위치 및 관저고, 최종 연결처리구의 용량 등을 정확히 조사한 후 설계에 반영하여야 한다.

다) 단면 결정시 설계 최대 유량에 여유를 두어 단면을 결정하되 관거인 경우 최소관경이 150㎜ 이상이 되도록 한다.

라) 우수관 및 오수관이 지형구배상 부득이 3.0m/sec이상일 때는 맨홀을 설치하여 낙차를 두어 유속을 상기 범위내로 유도하도록 한다.

마) 맨홀의 위치는 기점 및 구배, 방향, 내경의 변화시점에 설치하는 것을 기본으로 하며 적당한 간격으로 설치하여야 한다.

바) 우수관 및 오수관은 별도로 분리하여 처리토록 한다.

4) 도로 및 포장 설계

가) 도로는 이용자의 편의를 감안, 합리적으로 계획하며 주변도로와 유기적으로 연결되어야 하고, 보행자 안전을 고려하여 합리적으로 배치하여야 한다.

나) 도로구조시설에 관한 규칙 등 관련 규정을 준용하여 설계에 반영하여야 한다.

다) 도로 및 주변 포장두께는 기능에 따라 이동하중 등을 감안하여 현장 여건에 따라 단면을 결정하되 동결심도를 고려한 최소두께 이상으로 설치하여야 한다.

라) 포장면은 우수맨홀과 연계하여 설계하여야 하며 적절한 구배를 주어 우천 시 우수의 흐름이 원활하여야 한다.

5) 상수도

가) 상수도는 기존 인입관로 이설계획을 합리적으로 수립하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

나) 상수도는 기존 주변 건물과 연계하여 설계하여야 한다.(공사로 인해 주변건물 사용에 지장이 없도록 설계)

다. 기계설비 분야

1) 일반 사항

가) 설계조건은 건축물 입지조건에 준하고, 기타 발생열량은 건축, 전기 기타 조건에 적합하게 설계한다.

나) H.V.A.C. 설비, 위생설비, 소화설비, 자동제어설비 등 유지관리가 편리하고 에너지 절약형 시스템을 채택하여야 하며, 주요장비는 설계 전 반드시 발주기관의 지침을 받아 설계를 진행하여야 한다.

2) 일반 지침

가) H.V.A.C.(Heating Ventilating Air Conditioning) 설비

(1) 주요장비는 경제적이고 효율과 기능이 우수한 것으로 설계하여야 한다.

(2) 실내 냉난방방식은 조절이 용이하고 쾌적한 환경이 되도록 설계하여야 한다.

(3) 냉방설비용량의 60%이상을 심야전기를 이용한 축냉식, 도시가스를 이용

한 냉방방식, 신재생에너지를 이용한 냉방방식 등 전기를 사용하지 아니

한 냉방방식으로 냉방설비를 설계해야 한다.

(4) 실내 공조방식은 온․습도 조절이 가능토록 고려하여 설계함을 원칙으로 한다.

(5) 24시간 사용구역에 대한 배관은 별도로 고려하여 설계함을 원칙으로 한다.

나) 위생설비

(1) 급수방식은 현장상황에 따라 발주기관과 협의하여 반영한다.

(2) 저수조는 제반법규에 적합한 위생용수, 소화용수를 확보하여야 한다.

(3) 급탕조는 별도로 설치함을 원칙으로 화장실, 샤워실 등에 공급한다.

(4) 동절기에 각종 배관이 동파되지 않도록 고려하여야 한다.

(5) 위생기구는 KS제품 또는 동등 이상 제품을 사용한다.

다) 자동제어설비

자동제어설비는 각 건물규모에 적합한 것으로 선정하되 기능이 우수하고

온․습도 조절 및 주요장비에 대한 제어 등 운영관리상 필요한 각종 자료의

지시, 경보, 상태표시, 기록이 가능한 방식으로 하여야 한다.

라) 기타설비 : 설비의 기능에 적합하게 설계하여야 한다.

라. 전기설비 분야

1) 일반사항

가) 고효율 에너지기자재 사용으로 에너지절감 및 제반 재해방지 목적에 만족하여야 한다.

나) 건축, 기계, 통신, 소방 등의 공종과 연관성을 고려하여야 한다.

다) 시공 및 유지관리의 용이성·경제성을 감안하여 설계하여야 한다.

라) 최근 개정된 법령 중 전기(소방)에 해당하는 기술기준을 적용한다.

마) 기존 관제센터의 통신설비 이전에 따른 계획을 고려하여 설계하여야 한다.

2) 일반 지침

가) 수변전 설비

(1) 부하의 설비용량 산출을 정확히 하여야 하며 적정 수용률, 부등률을 적용한다.

(2) 수배전실의 규모 및 배치의 적정을 기하여야 한다.

(3) 한전전원 인입점 타당성 여부를 검토하고 예비전원설비를 확보한다.

나) 전력간선설비

(1) 전체 시설계획을 고려, 유도장애에 대한 대책을 강구하고, 감시제어, 전산 및 사무용 기기 등에 고조파 영향이 최소화되도록 계획하여야 한다.

(2) 간선의 굵기는 허용전류, 전압강하, 기계적인 강도, 단락 시 허용전류 등을 고려하여 설계에 반영한다.

(3) 간선설비는 안정성, 효율성 및 장래 부하설비 증설을 고려하여 간선의 구성 및 용량을 결정한다.

(4) 케이블트레이 배선에 사용되는 전선은 내화 또는 저독성 난연 전선으로 하고, 구조물 관통부는 방화구획을 계획하여야 한다.

(5) 금속닥트의 경우에는 주요 요소에 단면 상세도를 작성한다. 여기에는 내부 수용 케이블 등의 절연피복을 포함한 단면적 총합의 금속닥트 단면적에 대한 비율을 표기하고 방열 및 보수작업이 가능하도록 한다.

(6) 간선의 부하분담은 기능별, 용도별, 층별 등을 고려하여야 하며, 각 간선의 예비율과 각 분전반 예비율은 최소 20%이상 계획하도록 한다.

(7) 부하용량의 증가를 고려하여 간선규격은 20%이상 여유 있게 계획하되 최소 규격은 계통의 단락전류를 견딜 수 있어야 한다.

(8) 저압 전력간선은 동력용, 전등용, UPS용으로 구분하고, 또한 일반용, 비상용 및 소방용으로 용도별로 구분하여 간선 사고 시 대응력을 갖도록 계획한다.

다) 동력설비

(1) 전동기의 용량에 알맞은 개폐기 및 전선 굵기로 선정하여야 한다.

(2) 사용전압 및 기동방법을 타당성 있게 선정하여야 한다.

(3) 역률개선용 콘덴서를 부착토록 설계하여야 한다.

(4) 전기설비기술 기준령에 적합한 접지방법으로 설계하여야 한다.

라) 조명설비

(1) 조도기준 설정 및 조도계산서를 작성하여야 한다.

(2) 조명설비는 근무자의 사무환경 개선에 따른 각종 항목(조도레벨, 눈부심의 보호각 등)에 대한 사항과 실내마감 계획을 감안하여 모든 근무자가 쾌적함을  느끼도록 하여야 한다.

(3) 조명설비는 LED조명기구로 전체반영하고 고효율에너지 기자재 인증받은 제품과 한국표준협회의 KS인증 받은 제품이어야 하며, 유지보수가 편리한 제품 제품이어야 한다.

(4) 용도에 적합한 등 기구를 선정한다.

(5) 조명기구 상세도에는 설계에 반영된 광원의 색과 성능을 알 수 있도록 색온도와 연색성을 표시한다.

(6) EPS실, TPS실 및 일정규모의 설비용 파이프 샤프트실 등에는 조명기구를 설치하여 유지보수가 용이하도록 계획한다.

(7) 모든 건물의 현관등, 계단등, E/V등에는 조도 자동조절 LED조명기구를 적용한다.

(8) 비상조명은 소방 관련 법규상의 기준 및 기능유지에 지장이 없도록 계획한다.

마) 전열설비

(1) 일반적인 기기에 대한 회로와 OA기기에 대한 회로를 분리하여야 하며 건축물 모듈에 맞게 수구를 설치하고 레이아웃변경에 유연하게 대응이 가능하여야 하며, 정보․통신설비 배선과의 상호 간섭을 최소화할 수 있도록 계획한다.

(2) 습기가 있는 장소의 콘센트는 별도의 분기회로로 구성하고, 누전차단기 정격 감도전류는 15mA 이하로 계획한다.

(3) 콘센트 유니트수는 최대 5개 이하, 각 실의 사용 기자재(용량, 3상 여부 등)를 정확히 파악하여 용도별로 구분하여 전원이 공급되도록 한다.

(4) 건축물은 대기전력자동차단콘센트 또는 대기전력차단스위치를 설치하여야 하며, 대기전력자동차단콘센트 또는 대기전력차단 스위치를 통해 차단되는 콘센트 개수가 전체 콘센트 개수의 30%이상이 되어야 한다.

마. 소방설비 분야

1) 소방설비 일반사항

가) 건축물의 안정성 확보 및 건물내부의 인명에 대한 안전에 중점을 두고 설계

한다.

나) 화재의 수평, 수직의 확산을 방지하기 위하여 마감재료의 불연화 및 방화구

획 등을 검토하여야 한다.

다) 화재감지 경보시설의 철저로 화재의 조기발견, 자동제어 등에 차질이 없도

록 한다.

라) 피난에 따른 동선계획을 수립하여야 하며, 유사시 신속한 대응을 위한 감시

기능의 확립과 비상시에 신속한 피난유도가 가능하여야 한다.

마) 피난유도설비는 비상시 유효작동 여부, 사용법 명시, 성능 유지관리, 피난유

도의 조직화 등 관리면에서 효율화를 기하여야 한다.

2) 소방설비

가) 소방법규 및 각 시설물의 용도에 적합한 소방설비를 검토한다.

나) 소방기계 설비는 소화설비, 옥․내외 소화전 설비, 물분무 소화설비, 포소화 설비, 스프링클러 설비, 제(배)연설비, 연결송수관 설비, 연결살수 설비, 연소방지 설비, 피난설비, 피난기구, 소화수 탱크 설비, 기타 필요한 설비 등 관련법 및 관련화재안전기준에 적합하도록 한다.

다) 소방전기 설비는 비상전원 및 배선, 자동화재탐지설비, 비상경보설비 및 비상방송 설비, 유도등, 기타 필요한 설비 등 관련법 및 관련 화재안전기준에 적합하도록 한다.

3) 기타 설비

가) 건축계획 및 기능에 적합한 소방설비 설치 필요성을 검토하고 설계에 반영하여야 한다.

바. 정보통신 분야

1) 일반 사항

가) 기존 통신설비에 대한 조사를 실시한 후 기존 통신설비와 연계될 수 있도록 설계한다.

나) 시설의 수요를 감안한 미래지향적 충분한 용량을 확보하여야 한다.

다) 유지관리 방법과 비용을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

라) 주요장비는 설계 전 반드시 발주기관의 지침을 받아 설계를 진행하여야 한다.

마) 설계 시 방재, 보안에 대한 고려를 하여야 한다.

바) 기존 관제센터의 통신설비 이전에 따른 계획을 고려하여 설계하여야 한다.

2) 일반 지침

가) 전화설비

(1) 발주기관에서 요구하는 위치에 설치되도록 설계하여야 한다.

(2) 가장 경제적인 방식으로 설계함을 원칙으로 한다.

나) 인터넷 설비

(1) 인터넷 설비를 검토하여야 한다.

다) 약전설비

(1) 방송설비, A/V설비를 검토하여야 한다.

(2) CATV설비를 검토하여야 한다.

라) 기타 특수설비(CCTV 등)에 따른 적정설비설계가 되도록 한다.

마) 기타 관련법규 및 설비의 기능에 적합하게 설계하여야 하며, 세부 설계지침은 발주기관 협의한다.

3. 기타 계획

가. 공공성 확보

1) 이용자 편의 증진 방안을 적극 반영하기 위해 유니버설디자인(Universal Design) 적극 반영.

- 색채 및 사인계획(픽토그램 등)은 비상 시 직관적인 판단이 가능하도록 고려

- 건축마감 및 가구 디테일 처리, 휴게공간, 문손잡이 등 고려

- 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인(2017), 경기도 유니버설 디자인 가이드라인(2011), 유니버설디자인 실태분석 및 문화적 적용방안 연구(2012, 문화체육관광부) 참고

- Barrier Free(이하 BF)인증은 Universal Design(UD)을 토대로, 구체적 설치기준이 제시

2) 장애인ㆍ노인ㆍ임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙」에 의거 시설 이용자를 위한 설계방향을 제시.

나. 건축물성능계획

1) 건축물에너지효율 1++등급, 제로에너지건축물: 4등급

2) 장애물 없는 생활환경 인증: 일반등급

4. 설계도서의 분리작성

건축, 기계설비, 토목, 전기, 통신 등 관련법에 근거하여 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다.(도면, 내역서, 일위대가표, 수량산출기초 등)

단, 발주단위에 대하여는 작성 전 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

5. 내역서 작성

1) 내역서작성은 국토교통부표준품셈 및 일위대가표에 의거 산출 작성하되, 노임은  정부노임단가를 적용하고, 각종 자재의 단가적용은 조달청 가격정보를 우선으로 적용하되, 없는 품목은 3개 이상의 공신력있는 기관에서 조사한 물가조사서중 최저가격을 적용한다.

2) 내역서 작성은 다음과 같이 분류 작성한다.

ㅇ 건축 및 기계설비 공사

ㅇ 전기공사

ㅇ 통신공사

ㅇ 폐기물처리용역

※ 철거 및 폐기물처리 관련법에 근거하여 내역서 분리 혹은 포함 작성.

3) 공사비에는 한전인입비, 상수도인입비, 시운전비(기계, 전기)등이 포함되어

내역서에 표기되어야 한다.

4) 공사비 산출

가) 적용노임단가 : 설계용역 완료시점의 시중노임 단가

나) 중기사용료 및 자재가 : 설계용역 완료시점의 강원특별자치도 설계기준

다) 기타 자재에 대하여는 시중 물가조사지 3개 이상을 비교하여 가장

저렴한 단가를 적용

라) 공사비는 반드시 예정공사비 이내로 계획하여야 한다.

제4장 설계도서 작성요령

1. 기본설계

가. 일반사항

1) 설계자가 제출한 보완된 계획안이 부적합하다고 발주처가 검토의견을 통보 시 설계자는 조속한 시일 안에 새로운 대안을 재작성하여 제출하여야 한다. 그로 인한 용역기간의 연장은 인정하지 않는다.

2) 발주처가 보완조건으로 계획(안)을 승인하면 설계자는 즉시 보완․제출하여 발주처의 승인을 득한 후 중간설계를 진행한다.

2. 실시설계

가. 일반사항

1) 기본설계를 기초로 하여 작성하되 과업내용서 및 수정 및 보완 지시서에 따라 작성한다.

2) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

3) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

4) 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

5) 납품 전에 발주기관이 검토용 설계도서 제출요구 시 이에 응하여야 한다.

(검토용 도서 제출일자 발주기관과 협의)

제5장 설계도서 성과품 목록

1. 제출서류

구 분	규 격	제출부수	비 고
종합보고서(설계설명서)	A4(210×297)mm	5 부
설계내역서 및 구조계산서	A4(210×297)mm	5 부
단가 및 수량산출서	A4(210×297)mm	5 부
시방서(일반 및 특기시방서)	A4(210×297)mm	5 부
공사예정 공정표	A4(210×297)mm	5 부
설계도면	A3(297×420)mm	5 부
조감도		1 부	발주처협의
설계도서 상급 적용 자료	※ 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가 기준」 제10조 및 별표 2에 따른 설계도서 상급 적용 자료	발주처 협의
기타 (각종 검토보고서)	설계도서 CD작성	1 장

2. 설계 유의사항

가. 설계용역

1) 설계협의 및 각종 설계심의에 필요한 도서 및 제반자료는 용역자의 부담

으로 제작 납품한다.

2) 건축협의 및 모든 승인에 소요되는 서류는 용역자의 책임으로 한다.

3) 설계진행 중 또는 완료 후 설계에 대한 일체의 내용을 외부에 누설하여서는 안 된다.

4) 과업지시서상 이의가 있을 시는 강원특별자치도의 해석을 따라야 하며, 강원특별자치도의 지시 및 요구에 응하여야 한다.

나. 납품방법

1) 납품은 기본설계납품, 실시설계납품, 최종설계납품으로 구분한다.

2) 납품의 범위는 설계완료에서부터 설계심사, 건축협의 등 보완 완료시까지로 한다.

다. 아래 사항이 발생될 경우 본 용역계약을 해약할 수 있다.

1) 설계이행이 불가능하다고 인정될 때

2) 지시에 불응하여 설계를 진행할 때

3) 부득이한 사유로 계획이 중단될 때

※ 이 경우 용역은 타절준공하고, 용역비는 강원특별자치도의 정산에 따라 지급한다.

4) 기타 계약조건을 위반할 때

〔붙임 1〕

보 안 각 서

1. 용 역 명 : 강원특별자치도 노인회관 건립공사 기본 및 실시설계용역

2. 계약일자 : 20  .    .    .

3. 착수일자 : 20  .    .    .

4. 완료예정일 : 20  .    .    .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요시설 임을 인식하고 과업수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 용역계약일반조건 규정에 따라 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 용역계약 일반(특수)조건 규정에 따라 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

20   년   월   일

주       소 :

생 년 월 일 :

기 술 분 야 :

성       명 :                   (인)

강원특별자치도지사 귀하

〔붙임 2〕

책임기술자 선임계

1. 용 역 명 : 강원특별자치도 노인회관 건립공사 기본 및 실시설계용역

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 20  .   .   .

4. 착수일자 : 20  .   .   .

5. 완료예정일 : 20  .   .   .

-  아                      래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

20   .    .    .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

강원특별자치도지사 귀하

〔붙임 3〕

하도급승인 요청서

1. 용  역  명 : 강원특별자치도 노인회관 건립공사 기본 및 실시설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 20   .   .   .

4. 착수  일자 : 20   .   .   .

5. 완수예정일 : 20   .   .   .

-  아                      래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 기타 등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링 활동주체 신고증 등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기 자에게  ○○○분야 설계용역을 하도급하고자 하오며 기술용역계약특수조건 제6조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

20   년.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

강원특별자치도지사 귀하

〔붙임 4〕

(계획,중간,실시)설계 검사원

1. 용 역 명 : 강원특별자치도 노인회관 건립공사 기본 및 실시설계용역

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 20  .   .   .

4. 착수일자 : 20  .   .   .

5. 완료예정일 : 20  .   .   .

붙 임 : 납품설계도서 목록  1부

(계획,중간,실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

20   .    .    .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

강원특별자치도지사 귀하

〔붙임 5〕

주간 공정보고

◦ 용 역 명 : 강원특별자치도 노인회관 건립공사 기본 및 실시설계용역

◦ 현장위치 :

◦ 용역기간 : 20  년  월  일 ∼ 20  년  월  일

◦ 계약금액 : ○○○원

◦ 용역진행사항

구 분	전주 진행사항 (20 . . .~ 20 . .)	금주 예정사항 (20 . . .~20 . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정 / 예정공정(%) (공정률)표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

강원특별자치도지사 귀하

〔붙임 6〕

월간 공정보고

◦ 용 역 명 : 강원특별자치도 노인회관 건립공사 기본 및 실시설계용역

◦ 현장위치 :

◦ 용역기간 : 20  년  월  일 ～ 20  년  월  일

◦ 계약금액 : ○○○원

◦ 용역진행사항

구 분	월간 업무수행 내용 (20 . . . ～ 20 . . .)	비 고
첫째주		실시 / 예정공정 (%)(공정률)표기
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	공정 지연시 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

강원특별자치도지사 귀하